## Sheet1
Component | Choice SE Vertical (2 Stage Unit) | [9 empty] | Carrier SE Down Flow (2 Stage unit)-Belt Drive | [10 empty] | Carrier SE Down Flow (2 Stage unit)-Direct Drive | [11 empty] | Trane SE Downflow (2Stage Unit)-Direct Drive | [9 empty] | Carrier SE horizontal Flow (2 Stage unit)-Direct Drive | [7 empty] | Choice SE Horizontal (2 Stage Unit)
| AV15 |  | AV18 |  | AV20 |  | AV25 |  | AV28 |  | 14 | 17 |  | 20 |  | 24 |  | 28 |  | 30 |  | 14 |  | 17 |  | 20 |  | 24 |  | 28 |  | 30 | [11 empty] | 14 | 16 |  | 20 | 24 | 28 | 30 |  | AH/AL15 |  | AH/AL18 |  | AH/AL20 |  | AH/AL15
Nominal Tonnage | 15 |  | 17.5 |  | 20 |  | 25 |  | 28 |  | 12.5 | 15 |  | 17.5 |  | 20 |  | 25 |  | 27.5 |  | 12.5 |  | 15 |  | 17.5 |  | 20 |  | 25 |  | 27.5 |  | 12.5 |  | 15 |  | 17.5 |  | 20 |  | 25 |  | 12.5 | 15 |  | 17.5 | 20 | 25 | 27.5 |  | 15 |  | 17.5 |  | 20 |  | 25
Gross Capacity (MBH) | 176 |  | 204 |  | 244 |  | 297 |  | 332 | [24 empty] | 154 |  | 185 |  | 215 |  | 247 |  | 282 | [9 empty] | 176 |  | 206 |  | 244 |  | 300
Net Capacity (MBH) | 172 |  | 198 |  | 238 |  | 286 |  | 320 |  | 132 | 202 |  | 208 |  | 242 |  | 280 |  | 330 |  | 132 |  | 174 |  | 206 |  | 248 |  | 282 |  | 315 |  | 148 |  | 182 |  | 210 |  | 240 |  | 271 |  | 132 | 174 |  | 206 | 248 | 282 | 315 |  | 174 |  | 200 |  | 234 |  | 286
EER | 10.9 |  | 10.8 |  | 10.8 |  | 10 |  | 10.2 |  | 10.2 | 10.8 |  | 10.8 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 10.2 | 11.1 | 10.2 |  | 10.8 |  | 10.8 |  | 10 |  | 9.8 |  | 9.8 | 11.1 | 10.8 |  | 10.8 |  | 10.8 |  | 9.8 |  | 9.8 |  | 10.2 | 10.8 |  | 10.8 | 10 | 9.8 | 9.8 | 11.1 | 11 |  | 10.8 |  | 10.8 |  | 10
IEER (CV) | 12.8 |  | 12.4 |  | 12.2 |  | 11.4 |  | 11.4 |  | NA | 12 |  | 11.7 |  | 10.6 |  | 10.4 |  | 10.4 | 17.8 | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA | 17.8 | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | 17.8 | NA |  | NA |  | NA |  | NA
IEER (Intelispeed) | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 13.8 |  | 13.2 |  | 15 | 12.7 |  | 12.7 |  | 11.7 |  | 11.5 |  | 11.5 |  | 15 |  | 14.5 |  | 14.5 |  | 14.5 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 13 |  | 13 |  | 15 | 14.5 |  | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 13.8
IEER (VAV) | 14.4 |  | 14.2 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | NA |  | 14.5 |  | 14.5 |  | 14.5 |  | 13.5 |  | 13.5 |  | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | 14.4 |  | 14 |  | 14 |  | 14
Standrd CFM | 4800 |  | 5400 |  | 6000 |  | 8000 |  | 9050 |  | 3750 | 4900 |  | 6125 |  | 7000 |  | 8750 |  | 9750 |  | 3750 |  | 5250 |  | 6125 |  | 7000 |  | 8750 |  | 10000 |  | 4875 |  | 5250 |  | 6650 |  | 8000 |  | 10000 |  | 3750 | 5250 |  | 6125 | 7000 | 8750 | 10000 |  | 4860 |  | 5260 |  | 6640 |  | 7770
System Power (KW) | 15.78 |  | 18.33 |  | 22.04 |  | 28.6 |  | 31.37 |  | 12.9 | 18.7 |  | 19.1 |  | 24.7 |  | 28.6 |  | 32.4 |  | 12.9 |  | 16.1 |  | 19.1 |  | 24.8 |  | 28.8 |  | 32.1 |  | 13.7 |  | 16.85 |  | 19.44 |  | 24.49 |  | 27.65 |  | 12.9 | 16.1 |  | 19.1 | 24.8 | 28.8 | 32.1 |  | 15.8 |  | 18.3 |  | 21.1 |  | 27.8
Charge Qty | [10 empty] | 12.9 | 16.3/17.5 |  | 16.3/17.5 |  | 20.6/14.7 |  | 19.8/20.4 |  | 27/28.5 |  | 19-8 |  | 24-0 |  | 28-14 |  | 32 |  | 37-1 |  | 46 |  | 11.4 | 11.6 | 14.5 | 15.8 | 14.2 | 15 | 16.6 | 17.2 | 16.9 | 17.7 | 19-8 | 24-0 |  | 19.1 | 24.8 | 28.8 | 32.1
CABINET DIMENSIONS (inches)
Length | 129.8 |  |  |  | 143.9 |  | 143.9 |  | 160.2 |  | 88.125 | 127.9 |  | 127.9 |  | 141.5 |  | 141.5 |  | 157.8 |  | 88.125 |  | 115.9 |  | 127.9 |  | 141.5 |  | 141.5 |  | 157.8 |  | 99.625 |  | 123 |  | 123 |  | 123 |  | 123 |  | 88.125 | 115.9 |  | 127.9 | 141.5 | 141.5 | 157.8 |  | 129.8 |  | 143.9 |  | 143.9 |  | 160.2
Width | 88.8 |  |  |  | 88.8 |  | 88.8 |  | 88.8 |  | 59.5 | 86.4 |  | 86.4 |  | 86.4 |  | 86.4 |  | 86.4 |  | 59.5 |  | 63.375 |  | 86.4 |  | 86.4 |  | 86.4 |  | 86.4 |  | 63.125 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 59.5 | 63.375 |  | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |  | 88.8 |  | 88.8 |  | 88.8 |  | 88.8
Height | 49.3 |  |  |  | 49.3 |  | 57.3 |  | 57.3 |  |  | 49.4 |  | 49.4 |  | 49.4 |  | 57.4 |  | 57.4 |  | 49.4 |  | 57.375 |  | 49.4 |  | 49.4 |  | 57.4 |  | 57.4 |  | 50.9 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 49.4 | 57.375 |  | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 57.4 |  | 49.3 |  | 49.3 |  | 57.3 |  | 57.3
Volume | 568.2436 |  |  |  | 629.9712 |  | 732.1977 |  | 815.136 |  | 49.4 | 545.8977 |  | 545.8977 |  | 603.9446 |  | 701.7494 |  | 782.587 |  | 259.0258 |  | 421.4287 |  | 545.8977 |  | 603.9446 |  | 701.7494 |  | 782.587 |  | 320.1014 |  | 631.359 |  | 631.359 |  | 631.359 |  | 631.359 |  | 259.0258 | 421.4287 |  | 545.8977 | 603.9446 | 603.9446 | 782.587 |  | 568.2436 |  | 629.9712 |  | 732.1977 |  | 815.136
COMPRESSORS
Type | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll | Scroll |  | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll |  | Scroll
Quantity | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 (32/68/100) |  | 2 (33/67/100) |  | 2 (33/67/100) |  | 2 (24/36/64/100) |  | 2 (25/37/63/100) |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Comp 1 RLA | 25 |  | 27.6 |  | 28.2 |  | 41 |  | 51.3 |  |  | 29.5 |  | 29.5 |  | 48.1 |  | 48.1 |  | 51.3 |  |  |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 34 |  | 48.1 |  | 51.3 |  | 28.4 |  | 30.6 |  | 35.7 |  | 43.1 |  | 49.5 |  |  | 28.2 |  | 28.2 | 34 | 48.1 | 51.3
Comp 2 RLA | 25 |  | 28.2 |  | 34 |  | 41 |  | 51.3 |  |  | 28.2 |  | 28.2 |  | 29.5 |  | 48.1 |  | 51.3 |  |  |  | 19.6 |  | 27.6 |  | 34 |  | 48.1 |  | 51.3 |  | 14.1 |  | 16.4 |  | 20.2 |  | 26.1 |  | 29.6 |  |  | 19.6 |  | 27.6 | 34 | 48.1 | 51.3
CONDENSER COIL DATA
Coil Type | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | RTPF | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF-5/16 |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | NA | RTPF |  | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX
(Tube/Fin) | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | CU/AL | CU/AL |  | CU/AL |  | CU/AL |  | CU/AL |  | CU/AL |  | CU/AL |  | CU/AL |  | CU/AL |  | CU/AL |  | CU/AL |  | CU/AL |  | AL/1" |  | AL/0.71" |  | AL/0.71" |  | AL/1" |  | AL/1" |  | NA | CU/AL |  | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL
Coil Length | 72 | 72 | 72 | 72 | 82 | 82 | 85 | 85 | 98 | 98 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | 57 | 75 | 75 | 95 | 95 | 52 |  | 56 | [20 empty] | 56
Coil Height | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 |  | 52 | [20 empty] | 52
Rows | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | NA | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Fins per inch | 23 |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | NA | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23
Total Face area (Sq. Ft.) | 44.2 |  |  |  | 50.2 |  | 61.6 |  | 70.8 |  | 25.1 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 25.1 | 17.4 | 27.1 | 27.1 | 36.8125 | 36.8125 | 25.1 |  | 46.2 |  | 39.2 |  | 47.6 |  | 50.6 |  | 73.625 |  | 56.64 |  | 67.8 |  | 67.8 |  | 67.8 |  | 67.8 |  | NA | 46.2 |  | 19.6 | 23.8 | 25.3 | 28.9 |  | 22.1 |  | 25.1 |  | 30.8 |  | 35.4
CONDENSER FAN DATA
Quantity | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | NA | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Fan diameter (Inch) | 30 |  | 30 |  | 24 |  | 24 |  | 30 |  | 30 | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 30 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 30/8200 |  | 26/11520 |  | 26/14660 |  | 26/14220 |  | 26/16600 |  | NA | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 30 |  | 24 |  | 24 |  | 30
Motor HP each | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | NA | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/2
RPM | 850 |  | 850 |  | 1120 |  | 1120 |  | 850 |  | Multispeed | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | Multispeed |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1125 |  | 1125 |  | 1125 |  | 1125 |  | NA | 1100 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  | 850 |  | 1120 |  | 1120 |  | 850
EVAPORATOR COIL DATA
Coil Type | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | MCHX |  | NA | RTPF |  | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF |  | RTPF
Rows | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | NA | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Fins per inch | 17 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | NA | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
Coil Length | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 40 |  | 52 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | 52
Coil Height | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 52 |  | 52 |  |  | 44 | [9 empty] | 44 |  | 48 |  | 44 |  | 44 |  | 46.2 |  | 52 | [12 empty] | 48
Face area (Sq. Ft.) | 22.1 |  | 22 |  | 22 |  | 26 |  | 26 |  | 11.1 | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 23.11 |  | 26 |  | 11.1 |  | 17.5 |  | 22 |  | 22 |  | 23.1 |  | 26 |  | 14.27 |  | 23.93 |  | 23.93 |  | 23.93 |  | 23.93 |  | NA | 17.5 |  | 22 | 22 | 23.11 | 26 |  | 22 |  | 22 |  | 26 |  | 26
EVAPORATOR FAN DATA
Quantity/Drive | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1/DD | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1/DD |  | 1/DD |  | 2/DD |  | 2/DD |  | 2/DD |  | 2/DD |  | 1/DD |  | 2/DD |  | 2/DD |  | 22/DD |  | 2/DD |  | NA | 1/DD |  | 2/DD | 2/DD | 2/DD | 2/DD |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Fan diameter (Inch) | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 22 | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 23*6 |  | 23*6 |  | 23*6 |  | 23*6 |  | 23*6 |  | NA | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 15 x 15 |  | 15 x 15
Fan Type | Centrifugal |  | Centrifugal |  | Centrifugal |  | Centrifugal |  | Centrifugal |  | Vane Axial | Belt Drive |  | Belt Drive |  | Belt Drive |  | Belt Drive |  | Belt Drive |  | Vane Axial |  | Vane Axial |  | Vane Axial |  | Vane Axial |  | Vane Axial |  | Vane Axial |  | Plenum |  | Plenum |  | Plenum |  | Plenum |  | Plenum |  | NA | Vane Axial |  | Vane Axial | Vane Axial | Vane Axial | Vane Axial |  | Centrifugal |  | Centrifugal |  | Centrifugal |  | Centrifugal
Max BHP | 3.7 | 5.25 | 3.7 | 5.25 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | [11 empty] | 3 | 5 | 3 | 5 | 2.4 | 5 | 2.4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4.6 |  | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | NA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 12
RPM Range | 1750 |  | 1750 |  | 1750 |  | 1750 |  | 1750 | [12 empty] | 250-2200 | 250-2200 | 250-2000 | 250-2000 | 250-2000 | 250-2200 | 250-2000 | 250-2200 | 250-2000 | 250-2200 | 250-2000 | 250-2200 | 1940 |  | 1850 |  | 1850 |  | 1850 |  | 1850 | 1940 | NA | 250-2000 | 250-2000 | 250-2200 | 250-2200 | 250-2200 | 250-2200 |  | 1750 |  | 1750 |  | 1750 |  | 1750
External Static Range | 0.2 - 2.0 |  | 0.2 - 2.0 |  | 0.2 - 2.0 |  | 0.2 - 2.0 |  | 0.2 - 2.0 |  | 0.2-2 | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.2-2 |  | 0.1-2" |  | 0.1-2" |  | 0.1-2" |  | 0.1-2" |  | 0.1-2" |  | NA | 0.2-2 |  | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 |  | 0.2 - 2.0 |  | 0.2 - 2.0 |  | 0.2 - 2.0 |  | 0.2 - 2.0
OPENING DETAILS
Supply opening (H X W) in | H: 25.5 X W: 61.6 | [12 empty] | H: 15.8 X W: 29.6 | [7 empty] | H: 15.8125 X W: 31.53125 | [24 empty] | H: 15.8 X W: 29.6
Return Opening (H X W) in | H: 19.3 X W:68.1 | [12 empty] | Econ- H: 18.8 X W: 61.5, H: 23.3 X W:41.1/49.3 | [7 empty] | H: 40.1875 X W: 15.46875 | [24 empty] | Econ- H: 18.8 X W: 61.5, H: 23.3 X W:41.1/49.3
OA opening (H X W) in | H: 19 X W: 68 | [12 empty] | 17.4 X 68 | [32 empty] | 17.4 X 68