## Sheet1
Component | Choice SE Vertical (2 Stage Unit) |  |  |  |  | Carrier SE Down Flow (2 Stage unit)-Belt Drive | [5 empty] | Carrier SE Down Flow (2 Stage unit)-Direct Drive | [5 empty] | Trane SE Downflow (2Stage Unit)-Direct Drive |  |  |  |  | Carrier SE horizontal Flow (2 Stage unit)-Direct Drive | [5 empty] | Choice SE Horizontal (2 Stage Unit)
Models | AV15 | AV18 | AV20 | AV25 | AV28 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | [5 empty] | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | AH/AL15 | AH/AL18 | AH/AL20 | AH/AL15
Nominal Tonnage | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 28 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 27.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 27.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 27.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25
Gross Capacity (MBH) | 176 | 204 | 244 | 297 | 332 | [12 empty] | 154 | 185 | 215 | 247 | 282 | [6 empty] | 176 | 206 | 244 | 300
Net Capacity (MBH) | 172 | 198 | 238 | 286 | 320 | 132 | 202 | 208 | 242 | 280 | 330 | 132 | 174 | 206 | 248 | 282 | 315 | 148 | 182 | 210 | 240 | 271 | 132 | 174 | 206 | 248 | 282 | 315 | 174 | 200 | 234 | 286
EER | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10 | 9.8 | 9.8 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10
IEER (CV) | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 11.4 | 11.4 | NA | 12 | 11.7 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
IEER (Intelispeed) | 14 | 14 | 14 | 13.8 | 13.2 | 15 | 12.7 | 12.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.8
IEER (VAV) | 14.4 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14.4 | 14 | 14 | 14
Standrd CFM | 4800 | 5400 | 6000 | 8000 | 9050 | 3750 | 4900 | 6125 | 7000 | 8750 | 9750 | 3750 | 5250 | 6125 | 7000 | 8750 | 10000 | 4875 | 5250 | 6650 | 8000 | 10000 | 3750 | 5250 | 6125 | 7000 | 8750 | 10000 | 4860 | 5260 | 6640 | 7770
System Power (KW) | 15.78 | 18.33 | 22.04 | 28.6 | 31.37 | 12.9 | 18.7 | 19.1 | 24.7 | 28.6 | 32.4 | 12.9 | 16.1 | 19.1 | 24.8 | 28.8 | 32.1 | 13.7 | 16.85 | 19.44 | 24.49 | 27.65 | 12.9 | 16.1 | 19.1 | 24.8 | 28.8 | 32.1 | 15.8 | 18.3 | 21.1 | 27.8
Charge Qty | [5 empty] | 12.9 | 16.3/17.5 | 16.3/17.5 | 20.6/14.7 | 19.8/20.4 | 27/28.5 | 19-8 | 24-0 | 28-14 | 32 | 37-1 | 46 | 11.4 | 14.5 | 14.2 | 16.6 | 16.9 | 19-8 | 24-0 | 19.1 | 24.8 | 28.8 | 32.1
CABINET DIMENSIONS (inches)
Length | 129.8 | 129.8 | 143.9 | 143.9 | 160.2 | 88.125 | 127.9 | 127.9 | 141.5 | 141.5 | 157.8 | 88.125 | 115.9 | 127.9 | 141.5 | 141.5 | 157.8 | 99.625 | 123 | 123 | 123 | 123 | 88.125 | 115.9 | 127.9 | 141.5 | 141.5 | 157.8 | 129.8 | 143.9 | 143.9 | 160.2
Width | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 59.5 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 59.5 | 63.375 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 63.125 | 87 | 87 | 87 | 87 | 59.5 | 63.375 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8
Height | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 57.3 | 57.3 |  | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 57.4 | 57.4 | 49.4 | 57.375 | 49.4 | 49.4 | 57.4 | 57.4 | 50.9 | 59 | 59 | 59 | 59 | 49.4 | 57.375 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 57.4 | 49.3 | 49.3 | 57.3 | 57.3
Volume | 568.2436 | 568.2436 | 629.9712 | 732.1977 | 815.136 | 49.4 | 545.8977 | 545.8977 | 603.9446 | 701.7494 | 782.587 | 259.0258 | 421.4287 | 545.8977 | 603.9446 | 701.7494 | 782.587 | 320.1014 | 631.359 | 631.359 | 631.359 | 631.359 | 259.0258 | 421.4287 | 545.8977 | 603.9446 | 603.9446 | 782.587 | 568.2436 | 629.9712 | 732.1977 | 815.136
COMPRESSORS
Type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll
Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (32/68/100) | 2 (33/67/100) | 2 (33/67/100) | 2 (24/36/64/100) | 2 (25/37/63/100) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Comp 1 RLA | 25 | 27.6 | 28.2 | 41 | 51.3 |  | 29.5 | 29.5 | 48.1 | 48.1 | 51.3 |  | 28.2 | 28.2 | 34 | 48.1 | 51.3 | 28.4 | 30.6 | 35.7 | 43.1 | 49.5 |  | 28.2 | 28.2 | 34 | 48.1 | 51.3
Comp 2 RLA | 25 | 28.2 | 34 | 41 | 51.3 |  | 28.2 | 28.2 | 29.5 | 48.1 | 51.3 |  | 19.6 | 27.6 | 34 | 48.1 | 51.3 | 14.1 | 16.4 | 20.2 | 26.1 | 29.6 |  | 19.6 | 27.6 | 34 | 48.1 | 51.3
CONDENSER COIL DATA
Coil Type | MCHX | MCHX | MCHX | MCHX | MCHX | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF-5/16 | RTPF | RTPF | RTPF | MCHX | MCHX | MCHX | MCHX | MCHX | NA | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | MCHX | MCHX | MCHX | MCHX
(Tube/Fin) | AL | AL | AL | AL | AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | AL/1" | AL/0.71" | AL/0.71" | AL/1" | AL/1" | NA | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | CU/AL | AL | AL | AL | AL
Coil Length | 72 | 72 | 82 | 85 | 98 |  | 70 | 70 | 82 | 75 | 95 | 52 | 56 | [10 empty] | 56
Coil Height | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 |  | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 | 44 | 52 | [10 empty] | 52
Rows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Fins per inch | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | NA | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23
Total Face area (Sq. Ft.) | 44.2 | 44.2 | 50.2 | 61.6 | 70.8 | 25.1 | 21.4 | 21.4 | 25.1 | 27.1 | 36.8125 | 25.1 | 46.2 | 39.2 | 47.6 | 50.6 | 73.625 | 56.64 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | NA | 46.2 | 19.6 | 23.8 | 25.3 | 28.9 | 22.1 | 25.1 | 30.8 | 35.4
CONDENSER FAN DATA
Quantity | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | NA | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4
Fan diameter (Inch) | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30/8200 | 26/11520 | 26/14660 | 26/14220 | 26/16600 | NA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 24 | 24 | 30
Motor HP each | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
RPM | 850 | 850 | 1120 | 1120 | 850 | Multispeed | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | Multispeed | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | NA | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 850 | 1120 | 1120 | 850
EVAPORATOR COIL DATA
Coil Type | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | MCHX | MCHX | MCHX | MCHX | MCHX | NA | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF | RTPF
Rows | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Fins per inch | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | NA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Coil Length | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 40 | 52 | 72 | 72 | 72 | 72 | [6 empty] | 52
Coil Height | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 |  | 44 |  |  |  |  | 44 | 48 | 44 | 44 | 46.2 | 52 | [6 empty] | 48
Face area (Sq. Ft.) | 22.1 | 22 | 22 | 26 | 26 | 11.1 | 22 | 22 | 22 | 23.11 | 26 | 11.1 | 17.5 | 22 | 22 | 23.1 | 26 | 14.27 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | NA | 17.5 | 22 | 22 | 23.11 | 26 | 22 | 22 | 26 | 26
EVAPORATOR FAN DATA
Quantity/Drive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/DD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/DD | 1/DD | 2/DD | 2/DD | 2/DD | 2/DD | 1/DD | 2/DD | 2/DD | 22/DD | 2/DD | NA | 1/DD | 2/DD | 2/DD | 2/DD | 2/DD | 2 | 2 | 2 | 2
Fan diameter (Inch) | 15 x 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 22 | 15 x 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23*6 | 23*6 | 23*6 | 23*6 | 23*6 | NA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 x 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 15 x 15
Fan Type | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Vane Axial | Belt Drive | Belt Drive | Belt Drive | Belt Drive | Belt Drive | Vane Axial | Vane Axial | Vane Axial | Vane Axial | Vane Axial | Vane Axial | Plenum | Plenum | Plenum | Plenum | Plenum | NA | Vane Axial | Vane Axial | Vane Axial | Vane Axial | Vane Axial | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal
Max BHP | 3.7 | 3.7 | 5.25 | 7.5 | 10 | [6 empty] | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | NA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10
RPM Range | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | [6 empty] | 250-2200 | 250-2000 | 250-2000 | 250-2000 | 250-2000 | 250-2000 | 1940 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | NA | 250-2000 | 250-2200 | 250-2200 | 250-2200 | 250-2200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
External Static Range | 0.2 - 2.0 | 0.2 - 2.0 | 0.2 - 2.0 | 0.2 - 2.0 | 0.2 - 2.0 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.1-2" | 0.1-2" | 0.1-2" | 0.1-2" | 0.1-2" | NA | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2 - 2.0 | 0.2 - 2.0 | 0.2 - 2.0 | 0.2 - 2.0
OPENING DETAILS
Supply opening (H X W) in | H: 25.5 X W: 61.6 | H: 25.5 X W: 61.6 | H: 25.5 X W: 61.6 | H: 25.5 X W: 61.6 | H: 25.5 X W: 61.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8125 X W: 31.53125 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6
Return Opening (H X W) in | H: 19.3 X W:68.1 | H: 19.3 X W:68.1 | H: 19.3 X W:68.1 | H: 19.3 X W:68.1 | H: 19.3 X W:68.1 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | H: 40.1875 X W: 15.46875 | Econ- H: 18.8 X W: 61.5, H: 23.3 X W:41.1/49.3 | Econ- H: 18.8 X W: 61.5, H: 23.3 X W:41.1/49.3 | Econ- H: 18.8 X W: 61.5, H: 23.3 X W:41.1/49.3 | Econ- H: 18.8 X W: 61.5, H: 23.3 X W:41.1/49.3 | Econ- H: 18.8 X W: 61.5, H: 23.3 X W:41.1/49.3 | Econ- H: 18.8 X W: 61.5, H: 23.3 X W:41.1/49.3
OA opening (H X W) in | H: 19 X W: 68 | H: 19 X W: 68 | H: 19 X W: 68 | H: 19 X W: 68 | H: 19 X W: 68 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | H: 15.8 X W: 29.6 | [11 empty] | 17.4 X 68 | 17.4 X 68 | 17.4 X 68 | 17.4 X 68 | 17.4 X 68 | 17.4 X 68